## RaumsensorTA
Temp. / °C	R / Ohm	dR/dTmp			Betrieb
0,0	1000,00				Automatik	0,0	1000,00	3,8986
1,0	1003,90	3,90300000000002				1,0	1003,90
10,0	1039,03	3,90299999999999				10,0	1038,99
20,0	1077,94	3,89100000000001				20,0	1077,97
30,0	1116,73	3,879				30,0	1116,96
40,0	1155,41	3,86800000000001				40,0	1155,95
50,0	1193,97	3,85599999999999				50,0	1194,93
51,3	1198,98	3,85599999999999				51,3	1200,00
					Normal	0,0	1200,00
						1,0	1203,90
						10,0	1238,99
						20,0	1277,97
						30,0	1316,96
						40,0	1355,95
						50,0	1394,93
						51,3	1400,00
					Absenk	0,0	1400,00
						1,0	1403,90
						10,0	1438,99
						20,0	1477,97
						30,0	1516,96
						40,0	1555,95
						50,0	1594,93
						51,3	1600,00
					Standby	0,0	1600,00
						1,0	1603,90
						10,0	1638,99
						20,0	1677,97
						30,0	1716,96
						40,0	1755,95
						50,0	1794,93
						51,3	1800,00

## Pt1000 Offset OpAmp
PT1000	Verstärker Berechnung

Vorwiderstand			1000	Ohm
Betr. Spannung			5	V
ADC Ref.			5	V
Offset Spannung			1	mV
Basis			2,500	V
Verst. Faktor			5
max OPA input			4	V					°C min

						Offset Fehler
Temp. / °C	R / Ohm	dR/dTmp	Rv / Ohm	U.T / V	Diff.zu 0°/V	in %	min	max	in %	Eing./V	Verst.	ADC / V	10-Bit Wert	m [Ohm/°]	m [mV/°]
-40	842,27		1000	2,286	-0,214	-4,28 %	2,285	2,287	0,04 %	-0,214	-1,070	1,430	292	3,984	5,75
-30	882,11	3,984	1000	2,343	-0,157	-3,13 %	2,342	2,344	0,04 %	-0,157	-0,783	1,717	351	3,946	5,46
-20	921,57	3,946	1000	2,398	-0,102	-2,04 %	2,397	2,399	0,04 %	-0,102	-0,510	1,990	407	3,929	5,21
-10	960,86	3,929	1000	2,450	-0,050	-1,00 %	2,449	2,451	0,04 %	-0,050	-0,250	2,250	460	3,914	4,99
0	1000	3,914	1000	2,500	0,000	0,00 %	2,499	2,501	0,04 %	0,000	0,000	2,500	511	3,903	4,87
1	1003,90	3,90300000000002	1000	2,505	0,005	0,10 %	2,504	2,506	0,04 %	0,005	0,024	2,524	516	3,903	4,78
10	1039,03	3,90299999999999	1000	2,548	0,048	0,96 %	2,547	2,549	0,04 %	0,048	0,239	2,739	560	3,891	4,59
20	1077,94	3,89100000000001	1000	2,594	0,094	1,88 %	2,593	2,595	0,04 %	0,094	0,469	2,969	607	3,879	4,41
30	1116,73	3,879	1000	2,638	0,138	2,76 %	2,637	2,639	0,04 %	0,138	0,689	3,189	652	3,868	4,24
40	1155,41	3,86800000000001	1000	2,680	0,180	3,61 %	2,679	2,681	0,04 %	0,180	0,901	3,401	695	3,856	4,08
50	1193,97	3,85599999999999	1000	2,721	0,221	4,42 %	2,720	2,722	0,04 %	0,221	1,105	3,605	737	3,845	3,93
60	1232,42	3,845	1000	2,760	0,260	5,21 %	2,759	2,761	0,04 %	0,260	1,301	3,801	777	3,833	3,78
70	1270,75	3,83299999999999	1000	2,798	0,298	5,96 %	2,797	2,799	0,04 %	0,298	1,490	3,990	816	3,822	3,64
80	1308,97	3,822	1000	2,835	0,335	6,69 %	2,834	2,836	0,04 %	0,335	1,673	4,173	853	3,810	3,52
90	1347,07	3,810	1000	2,870	0,370	7,39 %	2,869	2,871	0,03 %	0,370	1,848	4,348	889	3,799	3,39
100	1385,06	3,799	1000	2,904	0,404	8,07 %	2,903	2,905	0,03 %	0,404	2,018	4,518	924	3,784	3,27
110	1422,9	3,784	1000	2,936	0,436	8,73 %	2,935	2,937	0,03 %	0,436	2,182	4,682	957	3,760	3,02
150	1573,3	3,760	1000	3,057	0,557	11,14 %	3,056	3,058	0,03 %	0,557	2,785	5,285	1081	3,706	2,61
200	1758,6	3,706	1000	3,187	0,687	13,75 %	3,186	3,188	0,03 %	0,687	3,437	5,937	1214	3,648	2,25
250	1941	3,648	1000	3,300	0,800	16,00 %	3,299	3,301	0,03 %	0,800	3,999	6,499	1329	3,590	1,96
300	2120,5	3,590	1000	3,398	0,898	17,95 %	3,397	3,399	0,03 %	0,898	4,488	6,988	1429	7,068

## Pt1000 Tabelle
Temperatur / in °C	Pt1000
	Typ: 501
−200	185,2
−100	602,6
−50	803,1
−45	822,9
−40	842,7
−35	862,5
−30	882,2
−25	901,9
−20	921,6
−15	941,2
−10	960,9
−5	980,4
±0	1000
5	1019,5
10	1039
15	1058,5
20	1077,9
25	1097,3
30	1116,7
35	1136,1
40	1155,4
45	1174,7
50	1194
55	1213,2
60	1232,4
65	1251,6
70	1270,7
75	1289,9
80	1309
85	1328
90	1347,1
95	1366,1
100	1385,1
110	1422,9
150	1573,3
200	1758,6
250	1941
300	2120,5
400	2470,9
500	2809,8
600	3137,1
700	3452,8
800	3757

## Pt1000 Formel
Formel zur Berechnung der Temperatur aus dem Widerstand eines Pt1000 Sensors

Widerstand bei 0°C:		1000	Ohm

	a3	-5,67E-06
	a2	0,0024984
	a1	2,22764
	a0	-242,078

	Pt1000 ist	1079,8		107,98	Ohm	20,45
	Pt1000 ist	1279,3	199,5	127,93	Ohm	71,92	51,47	51,47
	Pt1000 ist	1477,0	197,7	147,7	Ohm	123,18	51,26	102,72
	Pt1000 ist	1672,1	195,1	167,21	Ohm	173,75	50,57	153,30